## REKAPITULACIJA
VARSTVENO DELOVNI CENTER MURSKA SOBOTA
Trstenjakova ulica 69
9000 Murska Sobota
DOZIDAVA VDC M. SOBOTA
REKAPITULACIJA STROJNIH INSTALACIJ |  | € skupaj
5.3.6.1 | OGREVANJE | 0
5.3.6.2 | VODOVOD S KANALIZACIJO | 0
5.3.6.3 | PREZRAČEVANJE IN HLAJENJE | 0
| SKUPAJ: | 0
OPOMBA:
DDV ni upoštevan v cenah !
Navedena oprema oz. material je informativnega značaja, ki odgovarja zahtevani kvaliteti. Če bo ponujena drugačna oprema oz. material, mora biti enake ali boljše kvalitete.
Če se ugotovi, da je ponujena oprema oz. materiali slabše kvalitete kot projektirano oziroma ne dosega zahtevane parametre, bo izvajalec vgradil opremo oz. materiale po projektni dokumentaciji.

## OGREVANJE
5.3.6.1 | OGREVANJE
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
PRIKLJUČEK OGREVANJA
1. | Regulator ogrevanja za en krog z mešalnim ventilom in cirkulacijsko črpalko
| Projektna rešitev: Danfoss tip ECL Comfort 110 | kos | 1 |  | 0
2. | Tipalo temperature predtoka za ogrevalne kroge z mešalnim ventilom; incl. priključni konektor in pribor
| Projektna rešitev: Danfoss tip ESMU | kos | 1 |  | 0
3. | Zunanje temperaturno tipalo za ogrevalne kroge z mešalnim ventilom in pribor
| Projektna rešitev: Danfoss tip ESMT Pt 100 | kos | 1 |  | 0
4. | Stenski nosilec za 1 krog | kos | 1 |  | 0
5. | Nadometna omarica DxVxG= 60x45x24 cm | kos | 1 |  | 0
6. | Hitromontažni set za mešalni krog DN20 vsebuje: elektronsko črpalko ogrevalnega krogotoka Alpha25-40 s protipovratnim ventilom, tropotni mešalni ventil VRB3 DN20 z elektromotornim pogonom AMV 33, 2 x termometer, manometer, prelivni ventil, 2 x zaporni ventil, toplotno izolacijo
| Projektna rešitev: Buderus tip HSM 20E | kpl | 1 |  | 0
7. | MS navojna krogelna pipa z ročko za posluževanje, ter tesnilnim materialom
| DN 25 | kos | 4 |  | 0
8. | Avtomatski odzračevalnik mikro zračnih mehurčkov z navojnima priključkoma ter krogelno pipico, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom
| ZUT 15 | kos | 2 |  | 0
projektna rešitev:
ZEPARO
ali odgovarjajoče
9. | Drobni inštalacijski material za izvedbo sistema ogrevanja (fitingi, prehodni kosi, pritrdilni material, dodatna odzračevanja, praznilne pipice...) | kpl | 1 |  | 0
10. | Navodila za uporabo sistema ogrevanja v lesenem okviru, zaščitena s steklom v slovenskem jeziku | kpl | 1 |  | 0
11. | Izdelava različnih utorov, odprtin in ostala gradbena dela v zvezi z instalacijo ogrevanja v kotlovnici | kpl | 1 |  | 0
12. | Projekt izvedenih del. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
RADIATORSKO OGREVANJE
1. | Alu. členkasti radiatorji, vgrajenim ventilom, stranskim priključnim kosom za dvocevni sistem z regulacijo količine s priključki za Cu cevi, izdelani za delovni tlak NP 6 in temperaturo do 110°C skupaj z odzračevalno pipico, konzolami za montažo na steno, tesnilnim in pritrdilnim materialom
Projektna rešitev AKLIMAT MV
| MV 500-6čl. | kpl | 1 |  | 0
| MV 500-12čl. | kpl | 6 |  | 0
| MV 500-14čl. | kpl | 2 |  | 0
| MV 500-164čl. | kpl | 1 |  | 0
| MV 900-2čl. | kpl | 1 |  | 0
| MV 900-3čl. | kpl | 1 |  | 0
| MV 900-10čl. | kpl | 2 |  | 0
2. | Bakrene cevi v palicah za izdelavo instalacije ogrevanja in hlajenja, vključno ves tesnilni material
| 15 x 0,8 | m | 108 |  | 0
| 18 x 0,8 | m | 6 |  | 0
| 22 x 1,0 | m | 36 |  | 0
| 28 x 1,2 | m | 30 |  | 0
3. | Toplotna izolacija razvoda ogrevne s cevno izolacijo iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, izpolnjuje pogoje za preprečevanje toplotnih izgub, korozije, rosenja in kondenzacije, prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo, elastična in odporna od -50°C do +105 °C, z visoko odpornostjo proti prehodu vodne pare (η>7.000) skladno z EN 12086 in EN 13469 in nizko toplotno prevodnostjo (λd(0°C)=0,035 W/mK) skladno z EN 8497, skupaj z lepilom ter obdelavo fazonskih kosov ter armatur
debeline 13 mm
| fi 15 | m | 108 |  | 0
| fi 22 | m | 42 |  | 0
| fi 28 | m | 30 |  | 0
projektna rešitev:
Armacell Armaflex XG
ali odgovarjajoče
4. | Polnjenje sistema ogrevanja z mehčano vodo preko nevtralnega kationskega izmenjevalca, odzračevanje, tlačni in tesnostni preizkus omrežja, zagon sistema, regulacija naprav, meritve stopnje trdote ter pH vrednosti ogrevne vode, dodajanje korekcijske tekočine z ročno dozirno napravo, ponovne meritve ustreznosti ter poučevanje osebja, da se zagotovi ustrezna pH vrednost vode | kpl | 1 |  | 0
5. | Izdelava različnih utorov, odprtin in ostala gradbena dela v zvezi z inštalacijo ogrevanja in hlajenje | ur | 12 |  | 0
6. | Prestavitev obst. radiatorja v obstoječem delu objekta v sestavi: prestavitev radiatorja, podaljšanje cevi cca 6m- fi 15 pod stropom | kpl | 1 |  | 0
7. | Demontaža obst. radiatorja in priključnega cevovoda v obstoječem delu objekta in odvoz na ustrezno deponijo | kpl | 1 |  | 0
8. | Projekt izvedenih del | kpl | 1 |  | 0
9. | Pripravljalna in zaključna dela (cca. 5%) | kpl | 1 |  | 0
10. | Transportni, zavarovalni in ostali splošni stroški do gradbišča (cca. 3%) | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## VODOVOD S KANALIZACIJO
5.3.6.2 | VODOVOD S KANALIZACIJO
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
ZUNANJI VODOVOD
GRADBENA DELA
1 | Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in ureditev delovnega platoja ter vzpostavitev prvotnega stanja po končanih delih | m | 24 |  | 0
2 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov ter stroški nadzora predstavnikov prizadetih komunalnih organizacij v času gradnje | ur | 1 |  | 0
3 | Strojni izkop vodovodnega jarka v suhem terenu širine do 1 m, globine do 1,5 m, s pravilnim odsekavanjem vertikal oz. poševnih stranic in odmetom materiala 1,0 m od roba jarka
(90% celotnega izkopa)
| vse v terenu III - IV. kategorije | m3 | 33 |  | 0
4 | Ročni izkop vodovodnega jarka v suhem terenu širine do 1 m, globine do 1,5 m, s pravilnim odsekavanjem vertikal oz. poševnih stranic in odmetom materiala 1,0 m od roba jarka
(10% celotnega izkopa)
| vse v terenu III - IV. kategorije | m3 | 3 |  | 0
5 | Razpiranje izkopanega jarka na mestih, kjer nastopa možnost zasipanja
| (predvidoma 2% od skupne dolžine trase) | m2 | 2 |  | 0
6 | Planiranje dna jarka v ravnini ali vzdolžnih naklonih pri normalnih pogojih v vseh kategorijah | m2 | 24 |  | 0
7 | Dobava peščene posteljice iz 2× sejanega peska kompletno s prevozom in premetavanjem v jarek, podbijanjem cevi in planiranjem | m3 | 2.4 |  | 0
8 | Zasip jarka s preostalim deponiranim materialom kraj jarka s premetom in komprimiranjem v
sloju po 20 cm
| strojno 90% | m3 | 31 |  | 0
| ročno 10% | m3 | 3 |  | 0
9 | Odvoz preostalega izkopanega materiala do 2 km deponiranega kraj jarka z nakladanjem in razkladanjem, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm | m3 | 2.4 |  | 0
10. | Planiranje in čiščenje terena vzdolž trase po zasutju cevovoda v širini
| 2,5 m | m2 | 135 |  | 0
11. | Dodatek za razna nepredvidena dela na cevovodu:
- zavarovanje pri križanju z izpuščenimi kanali fekalnih vod
- križanje z ev. elektro kabli, PTT kabli, ozemljitvami
- popravila ograj, opornih zidov, itd.
| Predvidoma 7% od vrednosti gradbenih del | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
MONTAŽNA DELA
1. | Priprava gradbišča, deponija vodovodnih cevi in zavarovanje vodovodnega materiala (predvidoma 10% vrednosti vodovodnega materiala) | kpl | 1 |  | 0
2. | Prevoz in prenos vodovodnega materiala iz deponije do mesta vgradnje (predvidoma 10% vrednosti vodovodnega materiala) | kpl | 1 |  | 0
3. | Raznašanje, spuščanje in polaganje cevi v jarek, ter poravnavanje v vertikalni in horizontalni smeri
| (do 100 kg/kos) | m | 24 |  | 0
4. | Raznašanje, spuščanje in polaganje fazonskih kosov in armatur v jarek, ter poravnavanje v vertikalni in horizontalni smeri
| (do 100 kg/kos) | kos | 1 |  | 0
5. | Montaža vodovodnih cevi na položeno in utrjeno peščeno posteljico debeline 10 cm | m | 24 |  | 0
6. | Dobava in polaganje signalno opozorilnega traku | m | 24 |  | 0
7. | Tlačni preizkus na položenega cevovoda po standardu DIN 4279 ter navodilih upravljavca vodovoda | kpl | 1 |  | 0
8. | Dezinfekcija položenega cevovoda SIST EN 805 | kpl | 1 |  | 0
Nepredvidena montažna dela (predvidoma 7% od vrednosti montažnih del)
| SKUPAJ |  |  |  | 0
VODOVODNI MATERIAL
1. | PE cev NP 16 po ISO 4427 v kolutu, skupaj z vsem tesnilnim in montažnim materialom
| PE100 d 20 | m | 24 |  | 0
2. | Priključitev na obstoječi vodovod v podometni omarici na obst. objektu z vgradnjo zapornega ventila DN 15, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom | kpl | 1 |  | 0
3. | Navojni priključek PP za Pehd in Pe cev
| R1/2" | kos | 1 |  | 0
4. | MS navojna krogelna pipa z izpustom, skupaj z navojnima priključkoma, ročko za posluževanje ter tesnilnim materialom (priključek v obst.podometni omarici)
| DN 15 | kos | 1 |  | 0
5. | Klorni šok vodovodne inštalacije in izpiranje | kpl. | 1 |  | 0
6. | Pripravljalna in zaključna dela, tlačni preizkus omrežja | kpl | 1 |  | 0
7. | Transportni, zavarovalni in ostali splošni stroški do gradbišča (cca. 3%) | kpl | 1 |  | 0
8. | Izdelava projekta PID | kpl. | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
NOTRANJA VODOVODNA INŠTALACIJA
1. | Stranišče iz sanitarne keramike, sestoječe se iz WC školjke z zadnjim iztokom, konzolne izvedbe, skupaj z masivno sedežno desko s pokrovom, kompletno z montažnim in tesnilnim materialom | kos | 1 |  | 0
projektirana rešitev:
Ceramica Dolomite tip CLODIA
ali odgovarjajoče
2. | Samostoječi vgradni splakovalnik za stranišče konzolne izvedbe z zadnjim iztokom, za suho gradnjo skupaj s
- podometnim vgrajenim izplakovalnim kotličkom V = 9 l z aktiviranjem od spredaj,
- komplet elementov za pritrditev na steno in v tla,
- odtočnim kolenom,
- komplet elementov za priključitev splakovalnika na vodovodno omrežje komplet za montažo WC školjke,
- WC priključno garnituro,
- setom za zvočno izolacijo,
- dvodelno varčno tipko kovinske izvedbe
(posluževanje od spredaj)
projektirana rešitev:
| GEBERIT tip DUOFIX | kos | 1 |  | 0
ali odgovarjajoče
3. | Kompleten umivalnik velikosti 600x510 mm skupaj s polnogo, s stenskima pritrdilnima vijakoma,ogledalom,etažero, enoročno stoječo mešalno baterijo Armal za pretočni bojler, kotnim regulirnim ventilom DN15, odtočnim ventilom s čepom na poteg in pokromanim odtočnim sifonom, držalom za brisače, milnik, kompletno z montažnim in tesnilnim materialom
| Ceramica Dolomite tip CLODIA | kos | 2 |  | 0
ali odgovarjajoče
4. | Demontaža obstoječega umivalnika, ter montaža novega velikosti 400x310 mm skupaj s polnogo, s stenskima pritrdilnima vijakoma,ogledalom,etažero, montaža obstoječe mešalne baterije , odtočnim ventilom s čepom na poteg in pokromanim odtočnim sifonom, kompletno z montažnim in tesnilnim materialom | kos | 1 |  | 0
5. | Montaža in vezava pomivalnega korita komplet z enoročno mešalno baterijo za pretočni bojler 10l, kotnim regulirnim ventilom DN15, odtočnim ventilom s čepom na verižici, odtočnim sifonom, vključno ves montažni in tesnilni material | kos | 1 |  | 0
6. | Medeninasti podometni ventil, komplet s pokromano rozeto in kapo skupaj s tesnilnim in montažnim materialom
| DN 15 | kos | 2 |  | 0
7. | PE cevi za izdelavo vodovodne instalacije s termičnim spajanjem, vključno pritrdilni material
| 20 x 3,4 | m | 24 |  | 0
TOTRA Term
ali odgovarjajoče
8. | Izolacija hladne vode s fleksibilnimi cevaki za cevi položene v tla in v zidu pod ometom. Elastična in odporna do +102°C.
- koeficient toplotne prevodnosti λ10ºC ≤ 0,038 W/mK
(EN 8497).
debeline 9 mm
| DN 20 | m | 24 |  | 0
projektirana rešitev:
Armacell tip Tubolit S
ali odgovarjajoče
9. | Horizontalni talni sifon DN50 s tesnilno prirobnico, sifonskim vložkom, stranskim dotokom DN40, odtokom DN 50 s krogličnim zglobom, skrajšljivim okvirnim nastavkom in nerjavečo jekleno rešetko. Vgradna zaščita je zajeta z dobavo 150x150mm
projektirana rešitev:
ACO Easyflow
| ali odgovarjajoče | kos | 1 |  | 0
10. | PP odtočna cev skupaj z gumi tesnili in vsemi ostalimi fazonskimi kosi
| f 40 | m | 6 |  | 0
| f 50 | m | 12 |  | 0
| f 110 | m | 12 |  | 0
| f 125 zunanja kanalizacija | m | 18 |  | 0
11. | PP strešna odzračna kapa in obroba proti zatekanju,
vključno ves montažni material
| f 110 | kos | 1 |  | 0
12. | Električni pretočni bojler V= 10l, vključno ves pomožni material
| Tiki TEG 10U | kos | 3 |  | 0
ali odgovarjajoče
13. | Gasilni aparat ABC tip S-9, vključno ves montažni material
|  | kos | 3 |  | 0
14. | Izdelava različnih utorov, odprtin in ostala gradbena dela v zvezi z inštalacijo vodovoda in kanalizacije | ur | 12 |  | 0
15. | Pripravljalna in zaključna dela (cca. 5%) | kpl | 1 |  | 0
16. | Izdelava projekta PID | kpl. | 1 |  | 0
17. | Transportni, zavarovalni in ostali splošni stroški do gradbišča (cca. 3%) | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
| SKUPAJ VODOVOD |  |  |  | 0

## PREZRAČEVANJE IN HLAJENJE
5.3.6.3 | PREZRAČEVANJE IN HLAJENJE
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
1 | Radialni ventilator v lastnem ohišju za prezračevanje kopalnice, s setom za podometno montažo v steno, protipovratno požarno loputo, termičnim varovalom proti preobremenitvi, modulom za zakasnitev izklopa, modulom s senzorjem za vlago, filtrskim vložkom, skupaj s pritrdilnim in montažnim materialom
V = 80 m3/h
H = 50 Pa
Ne = 24 W
U = 230 V / 50 Hz
zaščita: IP-X5
projektna rešitev:
| LIMODOR tip LF/M/UP/BK-100-C-NR | kos | 1 |  | 0
ali odgovarjajoče
2 | Priključek za napo f100 mm | kos | 1 |  | 0
3 | SPYRO cev za odvod iz WC-ja in kuhinjske nape, skupaj s fazonskimi kosi, stenskimi priključki, tesnili, vključno ves montažni material
| f100 | m | 6 |  | 0
4 | INOX rešetka za montažo v vrata, skupaj z montažnim in pritrdilnim materialom
(barvo določi arhitekt oz. investitor);
| 400 × 100 | kos | 2 |  | 0
5 | Izolacija vseh kanalov, ki niso izolirani pri prehodu skozi gradbeno konstrukcijo zaradi preprečevanja prenosa hrupa in vibracij s ploščami iz sintetičnega kavčuka. Učinek zvočne izolativnosti 30 dB(A) po DIN EN ISO 3822, težko gorljiva in samougasljiva, ki ne kaplja in širi ognja – vrste B1 (po DIN 4102, 1. del (05.98)), s toplotno prevodnostjo λ < 0,033 W/mK pri 0 °C (po DIN EN 12667), primerna za temperaturno območje -50 do + 85 °C;
| debelina 10 mm | m2 | 1 |  | 0
6 | Toplotna izolacija kanalov izpušnega zraka v zunanji neizolirani steni in neogrevanem podstrešju s parozapornim materialom iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, ki je težko gorljiva in samougasljiva, ki ne kaplja in širi ognja – vrste B1 (po DIN 4102, 1. del (05.98)), s toplotno prevodnostjo λ < 0,033 W/mK pri 0 °C (po DIN EN 12667), primerna za temperaturno območje –-50 do + 85 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare
μ > 10000;
| debelina 13 mm | m2 | 3 |  | 0
projektna rešitev:
Armacell tip Armaflex AF
ali odgovarjajoče
7. | Strešni zaključni izolirani element iz poc. pločevine za odvod zraka iz prostorov, skupaj z obrobo proti zatekanju ter montažnim materialom,
| tip DH 100 | kos | 2 |  | 0
8. | Gradbena dela potrebna za izvedbo inštalacije prezračevanja, skupaj z izdelavo odprtin skozi betonske in opečne stene ter tlake, dolblenjem opečnih sten, sanacijo in vzpostavitvijo predhodnega stanja, v ceni zajeti tudi gradbeni material | ur | 12 |  | 0
9. | Projekt izvedenih del | kpl. | 1 |  | 0
10. | Transportni, zavarovalni ter ostali splošni stroški do gradbišča | kpl. | 1 |  | 0
| SKUPAJ PREZRAČEVANJE: |  |  |  | 0
HLAJENJE
1. | Zunanja enota Multi "Split" sistema za hlajenje, sestavljena iz:
1x zunanja inverter enota
SAMSUNG s podstavkom za ravno streho
tip AJ100FCJ4EH/EU;
Qo (max) = 10,00 kW
Qh (max) = 10,20 kW
Nel = 2,50 kW
U = 230V/50Hz
2x notranja stenska ogrevalno-hladilna enota
SAMSUNG
tip AR12HSFNBWKNET;
Qo (max) = 3,20 kW
Qh (max) = 3,50 kW
U = 230V/50Hz
1x notranja stenska ogrevalno-hladilna enota
SAMSUNG
tip AR09HSFNBWKNET;
Qo (max) = 2,20 kW
Qh (max) = 2,50 kW
U = 230V/50Hz
1x notranja stenska ogrevalno-hladilna enota
SAMSUNG
tip AR07HSFNBWKNET;
Qo (max) = 1,80 kW
Qh (max) = 2,00 kW
U = 230V/50Hz
skupaj s povezavo med zunanjo in notranjo enoto ter polnjenjem s hladivom R410a in odvodom kondenza
Notranje enote so dobavljena skupaj z IR daljinskim regulatorjem delovanja, ves ostali pribor in oprema za priključitev in montažo.
| Ponudba vključuje tudi zagon "Split" sistema, šolanje investitorja ter navodila za obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku. | kpl. | 1 |  | 0
2. | Predizolirana bakrena cev, za povezavo med notranjo in zunanjo enoto "Split" sistema, s cevno izolacijo skupaj z lepilom ter obdelavo fazonskih kosov, s parozapornim materialom iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, ki je težko gorljiva in samougasljiva, ki ne kaplja in širi ognja – vrste B2 (po DIN 4102, 1. del (05.98)), s toplotno prevodnostjo λ < 0,035 W/mK pri 0 °C (po DIN EN 12667), primerna za temperaturno območje –-50 do + 105 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare μ > 5000; debeline 9 mm
| Cu 3/8" | m | 36 |  | 0
| Cu 1/4" | m | 36 |  | 0
projektna rešitev:
Armacell tip Turbolit split
ali odgovarjajoče
3. | Dobava in priklop sifona pri odvodu notranjih enot | kpl. | 4 |  | 0
4. | PE cev za odvod kondenza, skupaj z vsemi fazonskimi kosi, vključno ves tesnilni material
| 25x4,2 | m | 16 |  | 0
| 32x5,4 | m | 12 |  | 0
5. | Priključitev kanalizacije (kondenza) na obstoječo zunanjo meteorno kanalizacijo | kpl. | 1 |  | 0
6. | Izdelava različnih utorov, odprtin in ostala gradbena dela v zvezi z instalacijo ogrevanjna in hlajenja | kpl | 1 |  | 0
7. | Drobni inštalacijski material za izvedbo sistema hlajenja (pritrdilni material…..) | kpl | 1 |  | 0
8. | Izvedba podstavka za zunanjo enoto Multi "split" sistema | kpl | 1 |  | 0
9. | Projekt izvedenih del | kpl. | 1 |  | 0
10. | Transportni, zavarovalni ter ostali splošni stroški do gradbišča | kpl. | 1 |  | 0
| SKUPAJ HLAJENJE |  |  |  | 0