## REKAPITULACIJA
VARSTVENO DELONI CENTER
Trstenjakova ulica 69 9000 Murska Sobota
DOZIDAVA VDC MURSKA SOBOTA
SKUPNA
REKAPITULACIJA ELEKTRIČNE NAPELJAVE IN NAPRAVE
1. Instalacije | 0
2. Instalacijska oprema | 0
3. Stikalni bloki | 0
4. Razsvetljava | 0
5. Računalniška instalacija P in T, domofon | 0
6. Sistem javljana vloma | 0
7. Sistem javljanja požara | 0
8. Strelovodna naprava, ozemljilo | 0
9. Ostalo | 0
SKUPAJ brez DDV: | 0
DDV 22% | 0
SKUPAJ z DDV: | 0

## POPIS DEL IN MATERIALA EI
POPIS MATERIALA IN DEL
ELEKTRIČNE NAPELJAVE IN NAPRAVE
ZA OBJEKT DOZIDAVA VDC MURSKA SOBOTA
1. Instalacije
Dobava, polaganje in označevanje instalacijskega materiala:
Z.št. | Opis | Tip, na primer | kol. | EM | Cena na EM | Skupaj
1 | gibljiva, plastična zaščitna cev s povišano stopnjo odpornosti na mehanske vplive skupaj z dolbljenjem in polaganjem v steno | Ø16 mm | 960 | m |  | 0
2 | gibljiva, plastična zaščitna cev s povišano stopnjo odpornosti na mehanske vplive skupaj z dolbljenjem in polaganjem v steno | Ø32 mm | 30 | m |  | 0
3 | energetski kabel, uvlečen v zaščitne cevi | NYM-0 2x1,5 mm2 | 35 | m |  | 0
4 | energetski kabel, uvlečen v zaščitne cevi | NYM-0 3x1,5 mm2 | 12 | m |  | 0
5 | energetski kabel, uvlečen v zaščitne cevi | NYM-J 3x1,5 mm2 | 470 | m |  | 0
6 | energetski kabel, uvlečen v zaščitne cevi | NYM-J 4x1,5 mm2 | 40 | m |  | 0
7 | energetski kabel, uvlečen v zaščitne cevi | NYM-J 3x2,5 mm2 | 420 | m |  | 0
8 | energetski kabel, uvlečen v zaščitne cevi | NYY-J 5x10 mm2 | 35 | m |  | 0
9 | zaščitni vodnik, uvlečen v zaščitne cevi, skupaj s priborom za izvedbo ozemljitev (cevne objemke, trajni vijačeni spoji...) | H07V-K 6 mm2 | 45 | m |  | 0
10 | zaščitni vodnik, uvlečen v zaščitne cevi, skupaj s priborom za izvedbo ozemljitev (cevne objemke, trajni vijačeni spoji...) | H07V-K 16 mm2 | 25 | m |  | 0
0
2. Instalacijska oprema
Dobava, montaža, vezava in označevanje stikalnih in priključnih naprav električne instalacije: Stikala in vtičnice pred vgradnjo potrdi arhitekt/investitor.
Z.št. | Opis | Tip, na primer | kol. | EM | Cena na EM | Skupaj
1 | podometna vtičnica z zaščitnim kontaktom | GEA, FUSIO EM Lendava | 30 | KOS |  | 0
2 | paratetna vtičnica z zaščitnim kontaktom trojna |  | 10 | KOS |  | 0
3 | podometna vtičnica z zaščitnim kontaktom - dvojna | GEA, FUSIO EM Lendava | 1 | KOS |  | 0
4 | podometna vtičnica z zaščitnim kontaktom in pokrovom | GEA, FUSIO EM Lendava | 2 | KOS |  | 0
5 | podometno navadno stikalo | GEA, FUSIO EM Lendava | 3 | KOS |  | 0
6 | podometno serijsko stikalo | GEA, FUSIO EM Lendava | 4 | KOS |  | 0
7 | Stenski IR senzor gibanja 180˚ | Steinel | 2 | KOS |  | 0
8 | podometno tipkalo s tlivko | GEA, FUSIO EM Lendava | 9 | KOS |  | 0
0
3. Stikalni bloki
Dobava, montaža, vezava in označevanje opreme, ki se vgradi v stikalni blok:
Z.št. | Opis | Tip, na primer | Kol. | EM | Cena na EM | Skupaj
Rp1
1 | kovinska podometna omarica štirivrstična, opremljena s ključem in montažno ploščo barvana v barvi opleska hodnika |  | 1 | KOS |  | 0
2 | tripolno stikalo z vrtljivo ročico, primerno za vgradnjo letev, rdeče rumeno | 40A (AC23) | 1 | KOS |  | 0
3 | prenapetostna zaščita razreda II, z izmenljivim vložkom, primerna za montažo na letev |  | 3 | KOS |  | 0
4 | enopolno 1-0 grebenasto stikalo z možnostjo montaže na letev 10A |  | 1 | KOS |  | 0
5 | enopolno 1-0-2 grebenasto stikalo z možnostjo montaže na letev 10A |  | 1 | KOS |  | 0
6 | tripolno zaščitno stikalo na diferenčni tok | 40A, Id=0.03A | 1 | KOS |  | 0
7 | instalacijski odklopnik enopolni | B10A | 6 | KOS |  | 0
8 | instalacijski odklopnik enopolni | B16A | 8 | KOS |  | 0
9 | Zatemnilno stikalo z zunajim tipalom in nastavljalno enoto v razdelilcu 10A |  | 1 | KOS |  | 0
10 | instalacijski kontaktor s 1xNO, AC3-10A, 230VAC, primeren za vgradnjo na letev |  | 1 | KOS |  | 0
11 | impulzni rele primeren za instalacijo na letev 10A |  | 1 | KOS |  | 0
12 | drobni material, pregled, meritve, poročilo o preizkusu |  | 1 | KOS |  | 0
Rp2
1 | kovinska podometna omarica štirivrstična, opremljena s ključem in montažno ploščo barvana v barvi opleska hodnika |  | 1 | KOS |  | 0
2 | tripolno stikalo z vrtljivo ročico, primerno za vgradnjo letev, rdeče rumeno | 40A (AC23) | 1 | KOS |  | 0
3 | prenapetostna zaščita razreda II, z izmenljivim vložkom, primerna za montažo na letev |  | 3 | KOS |  | 0
4 | enopolno 1-0 grebenasto stikalo z možnostjo montaže na letev 10A |  | 1 | KOS |  | 0
5 | tripolno zaščitno stikalo na diferenčni tok | 40A, Id=0.03A | 1 | KOS |  | 0
6 | instalacijski odklopnik enopolni | B10A | 4 | KOS |  | 0
7 | instalacijski odklopnik enopolni | B16A | 15 | KOS |  | 0
8 | impulzni rele primeren za instalacijo na letev 10A |  | 2 | KOS |  | 0
9 | drobni material, pregled, meritve, poročilo o preizkusu |  | 1 | KOS |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  |  | 0
4. Razsvetljava
Dobava in montaža svetilk vključno s predstikalno napravo, veznim in montažnim priborom, sijalkami ter funkcionalnim preizkusom. Svetilke pred vgradnjo potrdi arhitekt/investitor. Svetilke morajo imeti 5let garancije.
Z.št. | Opis | Tip, na primer | kol. | EM | Cena na EM | Skupaj
1 | nadgradna panelna LED svetilka modul 600 z mikroprizmatičnim rastrom, 3500lum, 3000K | Siteco, Intra | 27 | KOS |  | 0
2 | Stropna nadgradna LED svetilka dimenzij Ø300mm, ca. 2000lum, 3000K | Siteco, Intra | 11 | KOS |  | 0
3 | Dekorativna LED stenska zunanja svetilka IP65, zasenčena ca. 1200lum, 3000K (vhod), cenovni razred 180€ | Siteco, Intra | 2 | KOS |  | 0
4 | Palična LED svetilka zasenčena dolžine 80cm s prigrajenim stikalom (pod kuhinjskimi elementi), 800lum, 3000K cenovni razred 100€ | Siteco, Intra | 1 | KOS |  | 0
5 | LED nadgradna stenska varnostna svetilka vezana v pripravljenosni vezavi z eno uro avtonomije | Siteco, Intra | 4 | KOS |  | 0
0
5. Računalniška instalacija P in T, domofon
Dobava in montaža instalacijskega materiala in potrebnih naprav za izvedbo računalniške instalacije P in T:
Z.št. | Opis | Tip, na primer | kol. | EM | Cena na EM | Skupaj
1 | Komunikacijska omara 19'' kovinska s ključavnico gabaritov 800x600x500mm, 1x tripolni eurojack razdelilec (9 mest) 19'', 1x šuko (9 mest) 19'', ostala oprema (vrstni red vgradnje): -podatkovni panel T 1x 24 RJ-45 cat.6e -switch 1x24 RJ-45 1Gbit + optika -organizator ožičenja -optični delilnik -organizator ožičenja -podatkovni panel P 1x 24 RJ-45 cat.6e -switch 1x24 RJ-45 1Gbit -organizator ožičenja |  | 1 | KOS |  | 0
2 | UPS naprava 0,6kVA s 60min avtonomije, skupaj z relejsko kartico ter zagonom |  | 1 | KOS |  | 0
3 | WiFi dostopna točka (montirana v omaro) |  | 1 | KOS |  | 0
| multimode optični kabel za povezavo obstoječe in nove komunikacijske omare |  | 30 | m |  | 0
| rekonstrukcija obstoječe komunikacijske omare za priklop optičnega kabla nove komunikacijske omare (ustrezen switch, optični delilnik,..) |  | 1 | KOS |  | 0
4 | signalni kabel, uvlečen v zaščitne cevi | FTP cat.6e | 165 | m |  | 0
5 | dvojna parapetna vtičnica, s priključkom RJ45 cat.6e, s protiprašnim pokrovčkom za razvod P in T |  | 10 | KOS |  | 0
6 | Videodomofonska naprava z eno zunanjo pozivno enoto in eno notranjo namizno enoto skupaj z električno motorno ključavnico, vgradnjo in zagonom. Zunanja enota je v izvedbi IP54, komplet z napajalno enoto |  | 1 | KOS |  | 0
7 | gibljiva, plastična zaščitna cev s povišano stopnjo odpornosti na mehanske vplive skupaj z dolbljenjem in polaganjem v steno | Ø16 mm | 190 | m |  | 0
8 | gibljiva, plastična zaščitna cev s povišano stopnjo odpornosti na mehanske vplive skupaj z dolbljenjem in polaganjem v steno | Ø32 mm | 25 | m |  | 0
9 | Meritve ožičenja in izdaja listin |  | 1 | KOS |  | 0
0
6. Protivlomni sistem
Dobava in montaža instalacijskega materiala in potrebnih naprav za izvedbo sistema za javljanje vloma
Z.št | Opis | Tip, na primer | kol. |  | Cena na EM | Skupaj
1 | Prilagoditev obstoječe protivlomne centrale za priklop novij javljalnikov in šifratorja (razširitvena enota) | Sintal | 1 | KOS |  | 0
2 | Adresibilna tipkovnica z LCD displejem |  | 1 | KOS |  | 0
3 | Pasivni IR senzor gibanja, domet 18m, 90°, nezaznavanje hišnih živali do 25 kg |  | 5 | KOS |  | 0
4 | signalni kabel, uvlečen v instalacijske cevi, oziroma položen po policah | LiCY 2x0,5+4x0,22 mm2 | 90 | m |  | 0
5 | Gibljiva zaščitna cev, vključno z dolbenjem zidu | Æ 16 mm | 90 | m |  | 0
6 | Drobni material, zagon sistema, šolanje uporabnika in dokumentacija |  | 1 | KOS |  | 0
0
7. Sistem javljanja požara
Dobava in montaža instalacijskega materiala in potrebnih naprav za izvedbo instalacije sistema požarnega javljanja:
Z.št | Opis | Tip, na primer | kol. | EM | Cena na EM | Skupaj
1 | Nadgradnja adresibilne protipožarne centrale, z razšitirvenim modulom za 13 novih elemetov | Sintal | 1 | KOS |  | 0
2 | Adresibilni optični dimni javljalnik požara |  | 11 | KOS |  | 0
3 | Podnožje za javljalnik požara, navadno |  | 11 | KOS |  | 0
4 | Adresibilni ročni javljalnik požara s podnožjem |  | 1 | KOS |  | 0
5 | Steklo za ročni javljalnik |  | 1 | KOS |  | 0
6 | Adresibilna sirena, stropna, s podnožjem zvočne jakosti 90dB/ 1m, 5 različnih tonov, 3 nivoji glasnosti |  | 1 | KOS |  | 0
7 | Označevalna nalepka |  | 11 | KOS |  | 0
8 | Označevalna nalepka s simbolom ročnega javljalnika požara, po SIST 1013 |  | 1 | KOS |  | 0
9 | Označevalna nalepka s simbolom sirene, po SIST 1013 |  | 1 | KOS |  | 0
10 | Gibljiva zaščitna cev, vključno z dolbljenjem zidu | Ø16 mm | 90 | m |  | 0
11 | Signalni kabel rdeče barve, uvlečen v zaščitne cevi požarno odporen 60min | Y(ST)Y 2x2x0,8mm | 95 | m |  | 0
12 | Preizkus požarnega sistema, zagon, programiranje in izdaja listin |  | 1 | KOS |  | 0
0
8. Strelovodna naprava, ozemljilo
Dobava in montaža elementov strelovodne naprave in ozemljila:
Z.št. | Opis | Tip, na primer | kol | EM | Cena na EM | Skupaj
1 | Nerjavni jeklen trak (ozemljilo za objekt), vključno s izkopom in polaganjem v izkopan jarek okoli objekta | Rf 30x3,5 mm | 85 | m |  | 0
2 | Al Ø8mm žica |  | 46 | m |  | 0
3 | križna sponka |  | 10 | KOS |  | 0
4 | Palični lovilec 1,5m |  | 2 | KOS |  | 0
5 | Merilna sponka v talni povozni dozi |  | 4 | KOS |  | 0
6 | trajni spoj z varjenjem, oz. vijačenjem |  | 3 | KOS |  | 0
7 | izvedba povezav vseh izpostavljenih kovinskih mas objekta na strelovodno ozemljilo (klimati, dimniki, obrobe …) |  | 10 | KOS |  | 0
8 | ostali drobni montažni material komplet za izvedbo strelovoda (strešni, stenski, žlebni nosilci, odkapi, žlebne sponke,…) |  | 5 | KOS |  | 0
9 | pregled in meritve ter izdaja certifikata |  | 1 | KOS |  | 0
0
9. Ostalo
Z.št. | Opis | Tip, na primer | kol | EM | Cena na EM | Skupaj
1 | priklop enofaznih porabnikov (kom.omara, hlajenje, napa, ventilator, ….) |  | 4 | KOS |  | 0
2 | izvedba ožičenja avtomatike kotlovnice, skupaj s kabli in nadometnimi zaščitnimi cevmi v dolžini 80m (2x0,75; 3x0.75; 3x1,5mm2), dozami in ostalim drobnim materialom, parametriranjem ter zagonom |  | 1 | KOS |  | 0
| Izdedba priklopa napajalnega kabla v obstoječ razdelilec R1, vključno z instalacijskim odklopnikom C32A, meritvami in označevanjem obstoječega razdelilca |  | 1 | KOS |  | 0
3 | odstranitev obstoječih električnih napeljav v objektu in odvoz na deponijo |  | 5 | NU |  | 0
4 | meritve električne instalacije, strelovoda, ozemljitve kovinskih mas izdaja poročila |  | 1 | KOS |  | 0
5 | priprava kompletne dokumentacije za tehnični pregled (dokazila, navodila, izjave, PID, vris tras komunalnih vodov v kataster,…) |  | 1 | KOS |  | 0
6 | izvedba ozemljitev kovinskih mas v objektu (kabelske police, parapetni kanali, strojne instalacije, …) |  | 1 | KOS |  | 0
7 | izvedba požarnih zatesnitev prebojev med požarnimi sektorji z obstojnostjo min. EI60 |  | 3 | KOS |  | 0
8 | izvedba meritev varnostne razsvetljave in izdaja listin |  | 1 | KOS |  | 0
0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0